Załącznik  nr 1/III

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowej konserwacji, przeglądów, usuwania powstałych awarii urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, zainstalowanych w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu.

- Podstawa prawna oraz przepisy związane:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2065).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., Nr 1225).

5. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1392) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Cel wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzacji.

Zgodnie z wymogami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii, a obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, obowiązane są posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorcy i dla personelu.

- Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie: od dnia 02.01.2024 r.

- zakończenie: 15.12.2024 r.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy

- Konserwacja jednostek (urządzeń) wewnętrznych:

  - 2 x w roku, co 3 miesiące: 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał) - klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych,

  - 4 x w roku co 3 miesiące: 1 x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał) - konserwacja jednostek wewnętrznych,

zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni i rozdzielni elektrycznych budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego i sprawności działania poprzez wykonanie wszelkich koniecznych i wymaganych czynności konserwacyjnych dla systemu klimatyzacji wraz z ich częściami  mechanicznymi, elektrycznymi, sterującymi oraz instalacją jak również utrzymaniem czystości tych elementów, w tym:

  - utrzymanie w dobrym stanie technicznym, poprzez wykonywanie czynności konserwacyjnych, urządzeń, pompek skroplin i wszelkiego rodzaju połączeń urządzeń z instalacją układu chłodzenia,

  - sprawdzanie poprawności działania paneli i pilotów sterujących regulujących pracę zamontowanych urządzeń,

  - konserwacja części wirujących jak wentylatory i turbiny, a w przypadkach koniecznych wymiana zużytych elementów,

  - utrzymanie drożności instalacji odciekowej, otworów odprowadzających skropliny,

  - czyszczenie i mycie obudów, żaluzji nawiewu filtrów, wentylatorów, turbin, wirników, tacek odciekowych zainstalowanych urządzeń,

  - dezynfekcja tacek, filtrów stałych i elektrostatycznych, wirników. Do dezynfekcji należy używać środków dopuszczonych do użytku w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie i natychmiastowo niszczących pleśnie, grzyby, wirusy, bakterie,

  - wymiana zużytych, uszkodzonych, niedrożnych bądź niespełniających wymogów części urządzeń, czujników, modułów sterowania, pompek, zbiorników, filtrów, uszczelek na złączach i innych.

- Konserwacja agregatów i urządzeń zewnętrznych klimatyzacji:

  - 4 x w roku, co 3 miesiące: 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał) - agregaty obsługujące pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne,

  - 4 x w roku, co kwartał: 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień - dla agregatów obsługujących serwerownie i rozdzielnie elektryczne,

  - raz na 12 (dwanaście) miesięcy dokonywanie kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 3 kg do 30 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 5 ton do 50 ton ekwiwalentnego CO2,

  - raz na 6 (sześć) miesięcy dokonywanie kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 30 kg do 300 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 50 ton do 500 ton ekwiwalentnego CO2,

  - raz na 3 (trzy) miesiące dokonywanie kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 300 kg i więcej czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 500 ton i więcej ekwiwalentnego CO2.

- Wykonanie wszelkich koniecznych i wymaganych czynności w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego i sprawności działania oraz czystości urządzeń wraz z ich częściami mechanicznymi, elektrycznymi, sterującymi oraz instalacją.

- Sprawdzanie połączeń w tym uszczelek, zaworów, parowników i skraplaczy, elementów systemu narażonych na wibracje, modułów sterujących, zasilenia sprężarek, poziomów płynów, w tym:

  - usuwanie wszelkich uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzeń,

  - czyszczenie obudów zainstalowanych urządzeń zewnętrznych,

  - kontrola działania zaworów rozprężnych klimatyzatorów,

  - kontrola prawidłowości zasilania urządzeń i działania automatyki,

  - uzupełnianie w urządzeniach chłodniczych olejów syntetycznych,

  - uzupełnienie czynników chłodzących w przypadku jego odpompowania w trakcie prac remontowych,

  - utrzymanie właściwego stanu zabezpieczenia instalacji chłodzenia otulinami a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymianę zużytych zniszczonych otulin izolacyjnych, opasek, zacisków i taśm samoprzylepnych na rurociągach klimatyzacyjnych,

  - sprawdzanie czystości, czyszczenie i mycie wymienników (parowniki, skraplacze) z pyłów,  kurzu, liści i innych zanieczyszczeń,

  - konserwacja-serwis silnika wentylatora (łożyska, drgania, szumy) a w razie konieczności wymiana,

  - sprawdzanie istniejącej instalacji zasilania elektrycznego zainstalowanych urządzeń,

  - czyszczenie i mycie lub wymiana przewodów odprowadzających skropliny oraz pompek wspomagających odprowadzenie skroplin,

  - kontrola funkcjonowania systemu automatyki zainstalowanych w urządzeniach, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dokonać wymiany sterowników i innych elementów na nowe,

  - sprawdzenie wsporników i mocowań zawieszonych urządzeń,

  - kontrola szczelności urządzeń i instalacji metodą kontroli bezpośredniej, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie substancji kontrolowanych należy:

- raz na dwanaście miesięcy dokonać kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 3 kg do 30 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 5 ton do 50 ton ekwiwalentnego CO2,

- raz na sześć miesięcy dokonać kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 30 kg do 300 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 50 ton  do 500 ton ekwiwalentnego CO2,

- raz na trzy miesiące dokonać kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji zawierającej od 300 kg i więcej czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 500 ton i więcej ekwiwalentnego CO2.

Powyższe czynności muszą być wpisane do Centralnego Rejestru Operatorów przez uprawnionego Operatora urządzeń (upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego) w ciągu 15 dni roboczych od dnia wykonania czynności. W związku z powyższym Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności ma dostarczyć Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych prób szczelności i konserwacji, wykonanych przez pracownika Wykonawcy, który posiada uprawnienia pozwalające na ich wykonywanie (imienny certyfikat personelu), w tym :

  - przegląd urządzeń oraz systemów wraz z przyrządami zabezpieczającymi, pod względem prawidłowości funkcjonowania oraz analizy stosownych parametrów( ciśnienia, temperatury, prądu sprężarki, objętości uzupełnienia), pozwalających na ustalenie czy układ jest szczelny,

  - ocena stanu skorodowania poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów, rurociągów, wymienników i innych,

  - przegląd pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń oraz systemów, podlegają mu złącza spajane, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki, połączenia z urządzeniami sterującymi, bezpieczeństwa i instalacją,

  - w przypadkach niezbędnych, braku możliwość zlokalizowania miejsca wycieku, Wykonawca wykona próbę ciśnieniową (pomiar bezpośredni) w celu jego zlokalizowania,

  - przed naprawą należy odpompować gazy i dokonać ich odzysku,

  - uzupełnienie czynników w przypadku wycieku po uprzedniej naprawie miejsca wycieku,

  - zgłoszeniem Zamawiającemu ilości czynnika uzupełnianego w układzie oraz wykonaniem protokołu z tych czynności o zawartości czynnika chłodzącego:

- od 3 kg do 30 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 5 ton do 50 ton ekwiwalentnego CO2 – raz na 12 miesięcy kontrola szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń,

- od 30 kg do 300 kg czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 50 ton  do 500 ton ekwiwalentnego CO2 - raz na sześć miesięcy dokonywanie kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji,

- od 300 kg i więcej czynnika chłodniczego będącego fluorowanym gazem cieplarnianym lub od 500 ton  i więcej ekwiwalentnego CO2 - raz na trzy miesiące dokonywanie kontroli szczelności zainstalowanych agregatów i urządzeń lub instalacji,

wraz z dostarczeniem w ciągu 5 dni roboczych protokołów z tych czynności, umożliwiających Zamawiającemu dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Konserwacja central wentylacyjnych:

  - 4 x w roku: 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał) - central obsługujących pomieszczenia biurowe,

  - 4 x w roku 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał): - central obsługujących sale konferencyjne,

zainstalowanych na zewnątrz obiektu jak również w pomieszczeniach technicznych i biurowych w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego i sprawności działania oraz czystości urządzeń wraz z ich częściami mechanicznymi, elektrycznymi, sterującymi, automatyką i instalacją oraz dokonywanie załączania i wyłączania lokalnie działających urządzeń. Sprawdzania stabilności zamontowanych urządzeń  na konstrukcjach wsporczych, izolacji kanałów wentylacyjnych.

5.1 Zakres czynności konserwacyjnych central wentylacyjno - klimatyzacyjnych:

  - -kontrola podstawowych parametrów stanu technicznego obudów, rurociągów chłodniczych, kanałów wentylacyjnych a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń dokonać wymiany na nowe;

  - kontrola pracy central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, korekta nastaw na działania optymalne lub wskazane przez Zamawiającego,

  - kontrola izolacji a w przypadku stwierdzonego uszkodzenia wymiana na nową,

  - czyszczenie czerpni powietrza, wylotów, przewodów z brudu i kurzu,

  - wypoziomowania, mocowań i momentu dokręcenia śrub w centralach podwieszanych,

  - regularna kontrola, regulacja i konserwacja przepustnic powietrza wraz z siłownikami i dźwigniami,

  - kontrola poprawności działania i jeśli zajdzie taka konieczność regulacja pracy a także czyszczenie wymiennika rotacyjnego – rotora,

  - kontrola i konserwacja  nagrzewnicy wodnej w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych w okresie jesienno-zimowym,

  - konserwacja, czyszczenie i kontrola poprawnej pracy wentylatorów poprzez odpowiednie nastawy falowników lub innych podzespołów odpowiedzialnych za zmianę prędkości,

  - konserwacja, regulacja i kontrola pracy silnika a w przypadku stwierdzonego zużycia lub nieprawidłowego działania dokonać wymiany łożysk, podzespołów lub silnika,

  - kontrola poprawności i stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji przewodów elektrycznych,

  - regularna kontrola stanu i naciągu pasów oraz kół przekładni pasowej, regulacja płaszczyzny kół pasowych, kontrola stanu pasków klinowych, gdy zaistnieje konieczność należy wymienić pasy bądź koła na nowe,

  - kontrola i regulacja zaworów regulacyjnych i odcinających a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dokonać wymiany na nowy,

  - kontrola stopnia zabrudzenia filtrów, wymiana filtrów w przypadku parametrów filtracji niższych niż minimalny stopień wskazany dla danego urządzenia co powoduje zmniejszenie wydajności instalacji,

  - kontrola poprawnej pracy układu recyrkulacji oraz współpracujących przepustnic powietrza – jeśli występuje,

  - kontrola poprawnej pracy szafy sterowniczej,

  - odpowietrzenie chłodnicy czy nagrzewnicy wodnej, w okresie zimowym nie dopuścić do jej zamrożenia,

  - kontrola zaworów regulacyjnych czynnika grzewczego i chłodzącego,

  - Wykonanie wszelkich koniecznych i wymaganych czynności dla utrzymania dobrego stanu technicznego i prawidłowego działania również pod względem wydajności systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

5.2 Przegląd automatyki sterowania:

  - sprawdzanie układów sterowania, zasilania i urządzeń zabezpieczających, sprawdzanie elektroniki pod względem funkcji i wartości nastawionych parametrów w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń wymiana układów, styczników i innych elementów uszkodzonych na nowe,

  - przegląd aplikacji sterowników,

  - przegląd czujników, zadajników i regulatorów,

  - przegląd układów sterowania i zasilania elektrycznego,

  - sprawdzenie czystości i dokręcenia połączeń, zacisków elektrycznych na tablicach,

  - sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również sprawdzenie zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych,

  - kontrola i kalibracja czujników temperatury, manometrów, presostatów, czujników przeciwzamrożeniowych i innych.

- Konserwacja  wentylatorów dachowych – 2 x w roku w miesiącach (czerwiec, październik) w tym:

  - czyszczenie obudowy i wylotów wyciągu powietrza,

  - kontrola zacisków i połączeń elektrycznych.

- Konserwacja kurtyn powietrznych 4 x w roku: 1x marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x grudzień (co kwartał). Zakres prac:

  - kurtyny powietrzne należy odkurzyć i wyczyścić, umyć, sprawdzić nagrzewnicę,

  - kurtyny powietrzne przyłączone do instalacji centralnego ogrzewania wyposażone w filtry powietrza chroniące wężownice wody grzewczej należy sprawdzać co 3 miesiące i czyścić filtry poprzez trzepanie, odkurzanie, pranie lub wymianę,

  - kontrola układu zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego i termostatu,

  - kontrola prawidłowego działania pod względem przydławienia wentylatorów, mocy nadmuchu i głośności kurtyn powietrznych a także podłączeń instalacji elektrycznej, w tym:

- czyszczenie obudowy, wylotów kurtyn powietrznych,

- czyszczenie wymiennika i turbiny,

- kontrola zacisków i połączeń elektrycznych.

- Konserwacja instalacji solarnej 2 x w roku: 1x marzec, 1x październik.

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji solarnej:

  - sprawdzenie barwy glikolu,

  - badanie glikolu pod względem jego odczynu kwasowości pH,

  - sprawdzenie odporności czynnika (glikolu) na zamarzanie,

  - sprawdzenie i ewentualna regulacja ciśnienia roboczego instalacji oraz ciśnienia;

  - wstępnego wzbiorczego naczynia przeponowego układu solarnego,

  - sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa układu solarnego,

  - kontrola działania pompy obiegowej oraz pozostałych elementów armatury hydraulicznej,

  - kontrola poprawności działania pracy regulatora,

  - sprawdzenie poprawności działania automatyki solarnej. Sprawdzeniu poprawności nastaw regulatora oraz kontroli charakterystyki wskazań czujników temperatury (czujnika kolektorów słonecznych oraz czujnika temperatury zasobnika),

  - sprawdzenie szczelności kolektorów słonecznych uchwytów, montażowych, ewentualnej konstrukcji wsporczej oraz instalacji hydraulicznej,

  - kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań,

  - kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych,

  - kontrola szczelności połączeń hydraulicznych,

  - kontrola stanu nośnika ciepła,

  - sprawdzenie stanu izolacji przewodów solarnych i uzupełnienie ewentualnych ubytków.

- Usuwanie awarii na instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej oraz solarnej:

9.1 Pod pojęciem awarii Zamawiający rozumie nagłe wystąpienie uszkodzenia, nieszczelności bądź zablokowania instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej oraz solarnej, awarii urządzeń z nią współpracujących. Awarie zgłaszane będą Zamawiającemu telefonicznie bądź mailowo.

9.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie usuwania awarii, należy:

  - usuwanie awarii występujących na instalacjach klimatyzacji, wentylacji i solarnej, w tym konieczne wymiany elementów urządzeń,

  - dysponowanie, w czasie umożliwiającym zabezpieczenie awarii, sprzętem i materiałami umożliwiającymi wykonanie prac które ograniczą destrukcyjne działanie awarii instalacji i urządzeń.

9.3 Ponadto, Wykonawca, w ramach usuwania awarii będzie wykonywał:

  - uzupełnienie izolacji termicznych na rurociągach,

  - sprawdzenie głównej płyty sterującej i zaworu rozprężnego w zainstalowanych agregatach,

  - sprawdzenie silników wentylatorów zainstalowanych w jednostkach wewnętrznych, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń  zainstalować nowe,

  - sprawdzenie zaworów na podejściach i rur podejść do klimakonwektorów w budynku, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego zainstalować nowe.

- Materiały eksploatacyjne do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno – klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiekcie:

| Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Centrala wentylacyjna |  |  |
| 1 | Filtr kieszeniowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 1 |
| 2 | Pasek klinowy centrali wentylacyjnej | szt. | 1 |
| 3 | Łożysko wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1 |
| 4 | Presostat centrali wentylacyjnej | szt. | 1 |
| 5 | Stycznik,przekaźnik,wyłącznik nadprądowy do centrali wentylacyjnej | szt. | 1 |
| 6 | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 1 |
| 7 | Moduł kolejności faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 1 |
| 8 | Zbiornik wody nawilżacza szaf klimatyzacyjnych | szt. | 1 |
| 9 | Elementy przyłączne zbiorników wody nawilżacza | szt. | 1 |
| 10 | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz protokołami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 1 |
|  | Instalacja solarna |  |  |
| 11 | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 5 |
| 12 | glikol propylenowy do układów solarnych | dm3 | 5 |
|  | Klimatyzatory freonowe |  |  |
| 13 | Sterownik klimatyzatora (przewodowy, bezprzewodowy) | szt. | 1 |
| 14 | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 1 |
| 15 | Rurociągi skroplin | m | 1 |
| 16 | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 1 |
| 17 | Rurociągi chłodnicze z miedzi | m | 1 |
| 18 | Czynnik chłodniczy R410A | kg | 1 |
| 19 | Sprężarka agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1 |
| 20 | Czujnik temperatury | szt. | 1 |
| 21 | Zawór rozprężny do agregatu SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF | szt. | 1 |
| 22 | Silnik wentylatora do jednostek wewnętrznych | szt. | 1 |
| 23 | Wirnik wentylatora agregatu zewnętrznego | szt. | 1 |
| 24 | Łożysko wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 1 |
| 25 | Wyłącznik nadprądowy zasilania elektrycznego | szt. | 1 |

- Uwagi:

  - przed podpisaniem umowy Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu prac zgodnie z zaleceniami Zamawiającego na okres trwania umowy. Harmonogram konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w dniu podpisania umowy;

  - harmonogram ma obejmować wszelkie prace będące przedmiotem umowy, w terminach przystosowanych do sezonu pracy instalacji chłodzenia i grzania, a badania szczelności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  prawa i normami, w tym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) dla poszczególnych urządzeń  wpisanych do Centralnego Rejestru Operatorów;

  - postój samochodów Wykonawcy i parkowanie podczas prowadzenia prac  jest możliwy  jedynie po uprzednim zgłoszeniu administratorowi obiektu i uzgodnieniu możliwości wjazdu i miejsca parkowania;

  - do obowiązków Wykonawcy będzie prowadzenie dokumentacji z wykonanych przeglądów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

  - do obowiązków Wykonawcy należy przedłożenie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych do dnia 31 marca każdego roku wykonywania umowy;

  - każdorazowy wyciek czynnika chłodzącego ma być zgłaszany osobie nadzorującej wykonanie umowy;

  - Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację i usuwał awarie urządzeń wskazanych w:

- Załączniku nr 2E/III-Wykaz urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie III,

- Załączniku nr 2F/III - Wykaz central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych

zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia zadanie III.