# ZAŁĄCZNIK NR 1 do projektu umowy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja obiektu UMW przy ul. Strzegomskiej 148 (budynek A i B), polegająca na wykonaniu drenażu i izolacji budynku oraz instalacji poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z pracami wykończeniowymi i naprawczymi w  pokojach 0/10 oraz 0/15

- Wymagania ogólne:

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane kompletnie, 
w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym OPZ, SWZ oraz dokumentacją projektową.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, 
z wykorzystaniem współczesnej wiedzy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

  - Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zezwala się na dobór rozwiązań technologicznych  równoważnych względem materiałów wskazanych w treści niniejszego dokumentu jako materiały przykładowe (referencyjne) o parametrach nie gorszych niż przedstawionych w dokumentacji projektowej. Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że oferowane materiały i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania szczegółowe:

  - Zawilgocenia w pomieszczeniu biurowym nr 0/10- należy uszczelnić instalacje przy B1, wymienić wpust posadzkowy, odciąć napływ wód opadowych swobodnych z dachu wejścia głównego. Wymienić tynki w pomieszczeniu 0/10 w strefie zawilgoceń na tynki regulujące wilgotność. Zamontować nawiewniki ciśnieniowe okienne.

  - Zawilgocenia w pomieszczeniu biurowym nr 0/15- należy uszczelnić odpływ rury spustowej Rd-3. Wymienić tynki w pomieszczeniu 0/15 w strefie zawilgoceń na tynki regulujące wilgotność. Zamontować nawiewniki ciśnieniowe okienne.

  - Rury spustowe, kanalizacja deszczowa od strony zachodniej budynku-należy wyczyścić odstojniki studzienek wpustów drogowych parkingowych oraz przeczyścić i udrożnić rury łączące studzienki wpustów parkingowych z instalacją deszczową w SR1 i SR2. Przełożyć instalację na odcinku Rd1 do SR4 i dalej Pp1 w celu likwidacji załamań spadków i niwelacji możliwości zastojów ścieków wraz ze zwiększeniem średnicy rur z 160 na 200. Zainstalować systemowe studnie rewizyjne od SR1 do SR4 w miejscu istniejących otworów na króćcach 425. Ułożyć rury drenarskie u podstawy skarpy  125. Odtworzenie powierzchni zielonej – trawiastej.

  - Rury spustowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna od strony wschodniej budynku – należy wymienić tą instalację na odcinkach B1-S1 oraz B2-S2 wraz ze studniami rewizyjnymi S1 i S2 na wykonaną z rur PCV SN-6 160 z zachowaniem lokalizacji studzienek, rur kanalizacji oraz ich rzędnych. Odtworzenie powierzchni zielonej – trawiastej.

  - Rury kanalizacji sanitarnej pod budynkiem- należy przeprowadzić kompleksowe czyszczenie instalacji, wypłukujące z niej zastoiny z osadów. Po czyszczeniu przeprowadzić powtórną inspekcję TV.

  - Izolacja pionowa ścian obwodowych budynku – należy wykonać renowację (wymianę) na nową izolację pionową ścian z wykorzystaniem materiałów i rozwiązań technologicznych systemowych, dających gwarancję prawidłowego działania na całym obwodzie budynku. Wykonać izolację poziomą budynku poprzez iniekcję od strony zachodnie-budynek A i B.

  - We wszystkich etapach prac należy stosować jedynie pełne i kompleksowe rozwiązania systemowe posiadające łączny atest dla stosowania w budownictwie.

  - W pomieszczeniach biurowych nr 0/10 oraz 0/15 w celu poprawienia działania wentylacji grawitacyjnej i zapewnieniu przepływu powietrza (wymiany powietrza w pomieszczeniu) należy w stolarce okiennej zainstalować nawiewniki okienne typu ciśnieniowego, po jednym na okno (dwa na pomieszczenie).

  - Przy wykonywaniu prac kanalizacyjnych i drenarskich w obrębie obsypki i zasypki stosować zalecenia zawarte w ekspertyzie architektonicznej.