Załącznik nr…… do umowy

#### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym  w obiekcie Urzędu

Miejskiego Wrocławia przy ul.   Kotlarskiej 41 we Wrocławiu”.

ZADANIE I.

- Dane ogólne:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- demontaż istniejącego dźwigu osobowego, samoobsługowego hydraulicznego wraz z

utylizacją ,

- dostawa i montaż nowego dźwigu o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie windowy ,

- wykonanie robót elektrycznych związanych z montażem nowej windy osobowej i platformy,

- wykonanie robót budowlanych towarzyszących przy montażu dźwigu osobowego,

- przekazanie zainstalowanych urządzeń do eksploatacji.

2. Termin zamówienia.

Dla Zadania I. Termin wykonania zamówienia 22 tygodnie od  dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej. Obiekt wpisany jest do Gminnego Rejestru zabytków miasta Wrocławia . Komunikacja pionowa odbywa się również dwoma klatkami schodowymi.

- Zakres prac obejmować będzie dla Zadania I  :

3. Opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, składającego się z części opisowej i rysunkowej na dostawę i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym .

W skład projektu budowlanego wchodzi: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

Opracowany projekt budowlany przed dostawą i montażem windy  do ww. obiektu należy uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę i pozytywnych opinii do opracowanego projektu, stanowić będzie podstawę do realizacji przedmiotowych prac.

Po wykonaniu ww. prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Decyzję UDT we Wrocławiu na eksploatację zamontowanej windy, którą przedłoży komisji odbiorowej na odbiorze końcowym.

Przed opracowaniem dokumentacji technicznej należy wykonać pomiary z natury i inwentaryzację budowlaną do celów projektowych.

Wymagania dotyczące dokumentacji rejestracyjnej windy:

- projekt budowlany windy powinny być zatwierdzony przez UDT i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskać pozwolenie na budowę ma być sporządzony w 5 egz., w wersji papierowej i w  wersji elektronicznej w 3 egz. na płycie CD.

- wykonawca do odbioru ma dostarczyć certyfikat zgodności windy osobowej wystawionego przez jednostkę  notyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego.

4. Demontaż dźwigu starego.

4.1.Demontaż istniejącego dźwigu hydraulicznego o następujących parametrach

technicznych:

- producent dźwigu:Zakłady Techniki Dźwigowej TECHLIFT Sp. z o.o. Wrocław ul.Krakowska

180 .

- numer fabryczny : 01/02-630HZ,

- rok produkcji : 2002,

- udźwig nominalny : 630 kg / 8 osób,

- prędkość nominalna : 0,63 m/s,

- rodzaj użytkowania : dźwig samoobsługowy,

- wysokość podnoszenia : 18200 mm,

- ilość przystanków/ilość dojść : 6,

- zasilanie: 380V/50Hz,

- sterowanie : zbiorcze, mikroprocesowe dwukierunkowe,

- napęd: T – 3010EN produkcja GMV /Szwecja /,

- pompa śrubowa,

- silnik : pr. zmiennego, trójfazowy, jednobiegunowy, moc 14,7 KW

- wydajność pompy : 180 l/min,

- gatunek czynnika roboczego : olej hydrauliczny L-HL 46,

- kabina : metalowa nieprzelotowa,

- ilość wejść : 1,

- masa kabiny z ramą : 605 kg,

- rodzaj drzwi kabinowych : automatyczne centralne o wymiarach 900 x 2000 mm produkcji

LIFTCOMP,

- drzwi przystankowe : automatyczne 900 x 2000 mm.

- zderzaki pod kabiną : typ 90.001 produkcji CENTODUCAT /Włochy / – 2 szt.,

- liny nośne : nie dotyczy,

- lina ograniczająca prędkość :  nie dotyczy,

- chwytacze ślizgowe : typ 88.01 produkcji CENTODUKATI /Włochy /

Wszystkie zdemontowane części urządzenia dźwigowego należy przekazać do utylizacji w specjalistycznej firmie, a kopię dowodu przyjęcia do recyklingu przekazać Zamawiającemu.

5. Dostawa i montaż dźwigu.

Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego, samoobsługowego o napędzie elektrycznym bezreduktorowym w istniejącym szybie windowym o konstrukcji mieszanej ceglano - betonowej o  parametrach:

5.1. Szyb dźwigowy:

- konstrukcja : ceglano-betonowa,

- wymiary: 2000 mmx1500 mm,

- wysokość nadszybia : 3500 mm,

- wysokość podszybia : 1200 mm,

- wysokość podnoszenia : 18200 mm,

5.2.  Nowy dźwig osobowy o napędzie elektrycznym:

- udźwig: 630 kg / 8 osób,

- napęd elektryczny bezreduktorowy,

- ilość przystanków : 6,

- ilość drzwi szybowych : 6,

- ilość drzwi kabinowych 2 szt.

- wysokość podnoszenia: Hp= 18200 mm,

- ilość jazd : 120/h,

- prędkość jazdy kabiny : 1 m/s,

- kabina w ramie stalowej,  o wymiarach: 1400mmx1100mmx2150 mm,

wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej o następujących wymaganiach:

● sufit  wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej z zabudowanym oświetleniem LED i

wentylatorem załączanym automatycznie,

● podłoga wyłożona płytami granitowymi antypoślizgowymi,

● okrągłe poręcze na bocznej ścianie,

● cokoły przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej,

● lustro ½ na bocznej ścianie,

● panel dyspozycji w kabinie na całej wysokości kabiny wykonany ze stali nierdzewnej z

podświetlonymi przyciskami z oznaczeniem Braill’a z możliwością sterowania przyciskami

wezwań przez osobę siedzącą na wózku  inwalidzkim i wyświetlaczem położenia kabiny oraz

kierunkiem jazdy kabiny,

● zestaw głośnomówiący z wybranym zestawem muzycznym,

● oświetlenie awaryjne – 2 h,

● sygnalizacja przeciążenia kabiny,

● interkom pomiędzy  kabiną a maszynownią,

● system łączności ze służbami ratunkowymi, pogotowiem dźwigowym i portiernią obiektu

podłączony do linii telefonicznej,

- drzwi kabinowe o wymiarach 900*2000 mm, przeszklone w ramie ze stali nierdzewnej z

płynną regulacją prędkości otwierania i zamykania z kurtyną świetlną, dostosowane do

korzystania przez osoby z niepełnosprawnością,

- drzwi szybowe o wymiarach 900x2000 mm otwierane automatyczne, przeszklone w ramie ze

stali nierdzewnej, dostosowane do korzystania prze osoby z niepełnosprawnością,

- sterowanie mikroprocesowe zbiorcze góra – dół, menu sterownika w języku polskim z

funkcją zjazdu pożarowego (po otrzymaniu sygnału z centrali p.poż.) i z awaryjnym

zjazdem do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi szybowych i kabinowych,

- kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem na każdym przystanku:

góra – dół,

- maszynownia: górna przy ostatnim przystanku, wciągarka umieszczona w szybie windowym,

- tablice elektryczne w szafie metalowej usytuowanej na ostatnim przystanku.

6. Roboty elektryczne związane z montażem nowego dźwigu .

Przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:

- wykonanie nowej linii zasilającej windę od rozdzielnicy głównej do maszynowni windy,

- wykonanie instalacji oświetlenia szybu windy,

- dostosowanie zabezpieczenia głównego w tablicy głównej do projektowanych obciążeń

instalacji,

- wykonanie linii telefonicznej pomiędzy kabiną windy a, a centralą telefoniczną lub

alternatywnej komunikacji poprzez moduł GSM,

- wykonanie pomiarów ochronnych i sprawdzeń.

7.Roboty budowlane towarzyszące przy montażu  nowego dźwigu osobowego.

Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

-  wykonanie na płaszczyznach ścian bocznych naprawy tynków i jednowarstwowej gładzi

gipsowej , natomiast  naprzeciw otworów przystankowych dokonać napraw ubytków w ścianie z cegły . Ubytki uzupełnić  cegłą . Wykruszone spoiny pomiędzy warstwami cegieł również należy uzupełnić zaprawą spoinującą w kolorystyce istniejącej. Ściany boczne i sufit po

- wykonanie obróbki drzwi szybowych po montażu oraz malowanie ościeży otworu

drzwiowego,

- naprawa posadzek z wykładzin tarkett przy przystankach drzwi szybowych . Naprawę

wykonać po montażu drzwi wg. opisu podanego w STWIOR .

III. Uwagi końcowe.

8. Gwarancja.

Gwarancja na zamontowaną windę  i pochylnię dla osób z niepełnosprawnością wynosi min 36 miesięcy i jest liczona od dnia  komisyjnego  odbioru końcowego  zainstalowanej windy osobowej i platformy dla osób z niepełnosprawnością .

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie dokonywał                     ewentualnych napraw powstałych w wyniku awarii. Części, które ulegną uszkodzeniu w okresie udzielonej gwarancji będą podlegały wymianie na koszt Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji .

Uwaga: Realizacja wszystkich robót będzie odbywać w czynnym obiekcie.

9. Wizja lokalna.

Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej może dokonać wizji lokalnej, gdzie mają być prowadzone prace.

Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom, w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Urzędu Miejskiego. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

## 10. Przepisy prawne.

Dostarczona i zamontowana fabrycznie nowa winda osobowa musi spełniać warunki obowiązujących norm:

- PN-EN 81-20 Przepis bezpieczeństwa dotyczące budowy instalowania dźwigów.

Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe.

- PN-EN 81-50 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.

Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów

dźwigowych.

- PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.

Część 28: Zdalne alarmowanie w windach osobowych i towarowych.

- PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dostawa wraz z montażem nowego dźwigu o napędzie elektrycznym powinna być wykonana  zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (z późniejszymi zmianami).

- Odpowiednimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i przepisami szczegółowymi (z późniejszymi zmianami).

- Instrukcjami producentów dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, zapewniając     niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).

8. PN-B02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków.