Załącznik nr ……..do umowy ZADANIE II

#### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu

Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu”.

- Dane ogólne:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- demontaż istniejącej platformy dla osób z niepełnosprawnością Typ „HIRO 350” wraz z

utylizacją ,

- dostawa i montaż nowej platformy dla osób z niepełnosprawnością o bocznym

zamocowaniem do ściany ,

- wykonanie podłączenia platformy dla  osób z niepełnosprawnością do istniejącej instalacji

elektrycznej,

- przekazanie zainstalowanych urządzeń do eksploatacji.

2. Termin zamówienia .

Dla Zadania II. Termin wykonania zamówienia 14 tygodni od dnia podpisania umowy

3. Charakterystyka obiektu – stan istniejący.

Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej. Obiekt wpisany jest do Gminnego Rejestru zabytków miasta Wrocławia . Komunikacja pionowa odbywa się również dwoma klatkami schodowymi.

- Zakres prac obejmować będzie dla Zadania  II :

3. Opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, składającego się z części opisowej i rysunkowej na dostawę i montaż  platformy dla osób z niepełnosprawnością .

W skład projektu budowlanego wchodzi: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

Opracowany projekt budowlany przed dostawą i montażem platformy dla osób z niepełnosprawnością w ww. obiekcie należy uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę i pozytywnych opinii do opracowanego projektu, stanowić będzie podstawę do realizacji przedmiotowych prac.

Po wykonaniu ww. prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Decyzję UDT we Wrocławiu na eksploatację zamontowanej platformy dla osób z niepełnosprawnością, którą przedłoży komisji odbiorowej na odbiorze końcowym.

Przed opracowaniem dokumentacji technicznej należy wykonać pomiary z natury i inwentaryzację budowlaną do celów projektowych.

Wymagania dotyczące dokumentacji rejestracyjnej platformy dla osób z niepełnosprawnością:

- projekt budowlany  platformy dla osób z niepełnosprawnością powinien być zatwierdzony

przez UDT i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskać pozwolenie na budowę ma

być sporządzony w 5 egz., w wersji papierowej i w  wersji elektronicznej w 3 egz. na płycie

CD.

- wykonawca ma dostarczyć certyfikat zgodności platformy dla osób z niepełnosprawnością

wystawionego przez jednostkę  notyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego.

4.Demontaż istniejącej platformy dla osób z niepełnosprawnością o następujących

parametrach:

- typ HIRO 350,

-  nr fabryczny 63906,

- producent HIRO LIFT MELLER 4800 BIELEFELD 1,

- udźwig 225 kg,

- rok produkcji 2002,

- wysokość podnoszenia 1,140 [m]

- ilość przystanków 2,

- ilość dojść 2,

- zasilenie ładowarki akumulatorowej – 1 fazowe, 230/24 [V] AC, 10 [A], 50[HZ] S 191B10

ogranicznik prędkości z aparatem chwytnym, listwy bezpieczeństwa podłogi,wyłączniki

listew najazdowych, barierki bezpieczeństwa,

- silnik DC, ( 0,7 [KW],24[V]

- czynnik roboczy, rolki dociskowe na torowisku,

- sterowanie przekaźnikowe, mikroprocesowe,

- prędkość robocza 0,10 [ m/sek.]

- wymiary powierzchni użytkowej platformy 1,00 x 0,80 [m],

- powierzchnia użytkowa platformy 0,80 [m2],

- stopień izolacji IP-43,

- aparat chwytny bezpieczeństwa typ FG-20 ( FV 444/GB 152 )

- wersja wykonania –wewnętrzna,

5. Dostawa i montaż nowej platformy przy schodowej dla osób z

niepełnosprawnością.

Dostarczona i zamontowana fabrycznie nowa platforma przy schodowa dla osób z

niepełnosprawnością o napędzie elektrycznym powinna spełniać niżej wymienione

wymagania :

- elementy konstrukcyjne z aluminium,

- pilot zdalnego sterowania lub naścienny z możliwością blokady ,

- wyświetlacze LED,

- najazd na platformę boczny i frontowy,

- wyposażona w mechanizm łagodnego startu,

- opuszczane barierki chroniące osobę na wózku inwalidzkim przed wypadnięciem z platformy,

- wyposażona również w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz czujki nacisku na platformie,

- wymiary platformy 1000 x 800 mm ,

- nachylenie schodów 30 stopni,

- udźwig 225 kg,

- prędkość podnoszenia 0,15 m/s,

- zasilenie 24V DC/ 220 – 230 V – 50 Hz,

- szyna mocowana do ściany bocznej nośnej,

- poziom hałasu 63 dB,

- kąt nachylenia schodów 30 stopni,

- szerokość złożenia 25 cm,

- wykończenie z nierdzewnej stali,

III. Uwagi końcowe.

12. Gwarancja.

Gwarancja na zamontowaną pochylnię dla osób z niepełnosprawnością wynosi min 36 miesięcy i jest liczona od dnia  komisyjnego  odbioru końcowego  zainstalowanej windy osobowej i platformy dla osób z niepełnosprawnością .

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie dokonywał                     ewentualnych napraw powstałych w wyniku awarii. Części, które ulegną uszkodzeniu w okresie udzielonej gwarancji będą podlegały wymianie na koszt Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji .

Uwaga: Realizacja wszystkich robót będzie odbywać w czynnym obiekcie.

12. Wizja lokalna.

Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej może dokonać wizji lokalnej, gdzie mają być prowadzone prace.

Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom, w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Urzędu Miejskiego. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

## 13. Przepisy prawne.

Dostarczona i zamontowana fabrycznie nowa platforma dla osób z niepełnosprawnością musi spełniać warunki obowiązujących norm:

- PN-EN 81-20 Przepis bezpieczeństwa dotyczące budowy instalowania dźwigów.

Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe.

- PN-EN 81-50 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.

Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów

dźwigowych.

- PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.

Część 28: Zdalne alarmowanie w windach osobowych i towarowych.

- PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dostawa wraz z montażem nowej platformy dla osób z niepełnosprawnością  powinna być wykonana  zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (z późniejszymi zmianami).

- Odpowiednimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i przepisami szczegółowymi (z późniejszymi zmianami).

- Instrukcjami producentów dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, zapewniając     niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).

8. PN-B02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków.