Zał. nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji – serwisu oraz usuwania awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia  przy:

- ul. G. Zapolskiej 4,

- pl. Nowy Targ 1-8,

- ul. Świdnickiej 53,

- ul. Bogusławskiego 8 ,10,

- Sukiennice 9,

- Sukiennice 10,

- al. M. Kromera 44,

- ul. Kotlarskiej 41,

- ul. Włodkowica 20-22,

- Rynek 13,

- ul. Hubska 8-16,

- ul. Strzegomska148,

### Czynności konserwacji -serwisu oraz usuwania powstałych awarii obejmować będą następujące przedsięwzięcia.

- Konserwacja - serwis oraz usuwanie powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach wyliczonej ceny ofertowej obejmować będzie:

- sprawdzenie działania stanu technicznego urządzeń mechanicznych,

- sprawdzenie działania stanu technicznego urządzeń elektrycznych,

- sprawdzenie działania stanu technicznego urządzeń sterujących,

- sprawdzenie działania stanu technicznego układów napędowych wciągarek,

- sprawdzenie działania stanu technicznego układów napędowych drzwi,

- sprawdzanie działania stanu technicznego urządzeń zabezpieczających,

- sprawdzanie działania stanu technicznego cięgien nośnych, ich zamocowania i urządzeń chwytających,

- sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnych,

- sprawdzanie stanu technicznego oświetlenia podszybia, szybów i oświetlenia w kabinach dźwigów,

- sprawdzanie stanu technicznego łączności telefonicznej pomiędzy kabiną dźwigu, a Pogotowiem Dźwigowym oraz stanowiskiem ochrony obiektu,

- sprawdzanie stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej szybów i wentylacji mechanicznej w kabinie,

- sprawdzanie stanu technicznego prowadnic,

- sprawdzanie stanu technicznego podnośników hydraulicznych,

- sprawdzanie stanu technicznego kabin i ich zawiesi,

- sprawdzanie stanu technicznego szczęk hamulcowych,

- sprawdzanie stanu technicznego łożysk i panewek,

- sprawdzenie stanu technicznego zamków drzwiowych , drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego zawiasów drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego klamek i gałek drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego szyb, poręczy, luster, wykładzin podłogowych w kabinach dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego oszklenia szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego kół linowych ,

- sprawdzanie stanu technicznego oleju hydraulicznego,

- sprawdzanie stanu technicznego zbiorników na olej hydrauliczny,

- sprawdzanie stanu technicznego uszczelniaczy,

- sprawdzanie stanu technicznego  głowic zaworowych (bloku zaworowego),

- sprawdzanie stanu technicznego przewodów ciśnieniowych układów hydraulicznych,

- sprawdzanie stanu technicznego przystankowych kaset sterujących na zewnątrz szybu windowego i w kabinie dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego zabezpieczeń ochronnych z siatki szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego nadszybia i podszybia dźwigów,

- sprawdzanie stanu technicznego pilotów sterujących platformy dla osób niepełnosprawnych,

- sprawdzanie stanu technicznego pochylni wjazdowej na platformę dla osób niepełnosprawnych,

- sprawdzenie stanu technicznego poręczy ochronnych zamontowanych na platformach dla osób niepełnosprawnych,

- sprawdzanie stanu technicznego samozamykaczy drzwiowych w kabinach,

- smarowanie prowadnic, łożysk, zamków drzwiowych, samo zamykaczy drzwiowych, zawiasów drzwiowych, mechanizmów zamykania drzwi ,sworzni  oraz wszystkich urządzeń mechanicznych  wymagających tego typu prac,

- usuwanie wszystkich uszkodzeń wynikających z bieżącej eksploatacji,

- kontrola funkcjonowania systemu automatyki i wszystkich systemów elektroniki ,

- serwis szczęk hamulcowych ,

- serwis lub wymiana wentylatorków mechanicznych w kabinach dźwigowych,

- serwis urządzeń napędowych,

- serwis urządzeń chwytających,

- serwis urządzeń zabezpieczających,

- serwis urządzeń konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych skręcanych lub nitowanych,

- serwis lin nośnych ,

- serwis urządzeń sygnalizacyjnych i oświetleniowych / źródeł światła w kabinie i kasetach sterujących,

- serwis i prowadzenie oględzin przeciwporażeniowej instalacji ochronnej, w razie zauważenia usterek, natychmiast usuwanie zagrożeń i wykonanie nowych pomiarów skuteczności działania tej instalacji ,

- konserwacja-serwis tablic elektrycznych dźwigów,

- serwis kół ciernych,

- serwis i czyszczenie zbiorników na olej hydrauliczny  ,

- serwis uszczelniaczy,

- czyszczenie oraz serwis głowic bloku zaworowego,

- serwis kół linowych i zdawczych,

- serwis prowadników kabinowych ,

- konserwacja oraz serwis kurtyn świetlnych w kabinach dźwigowych,

- serwis kaset zdalnego sterowania ,

- serwis pilotów sterujących platformami dla osób niepełnosprawnych  ,

- czyszczenie przewodów hydraulicznych ,

- w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oleju hydraulicznego należy koniecznie go wymienić na nowy,

- serwis pochylni wjazdowej wraz z poręczami ochronnymi na platformy dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana lub uzupełnienie oleju hydraulicznego w zainstalowanych dźwigach,

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia części urządzeń, instalacji lub osprzętu dźwigów po uzgodnieniu z Zamawiającym należy wymienić na nowe.

- Czyszczenie zewnętrzne kabin dźwigowych w zakresie:

1 raz w miesiącu we wszystkich dźwigach zainstalowanych w UM. Wrocławia (ujęte w miesięcznym koszcie konserwacji i serwisu )

- czyszczenie podszybia i nadszybia dźwigów,

- sprzątanie i mycie podłóg w maszynowniach i podszybiach,

1 raz na kwartał:

- czyszczenie oraz mycie kabin dźwigowych w dźwigach od strony zewnętrznej wraz z szybami,

- mycie oszklenia obudowy dźwigu od strony zewnętrznej i wewnętrznej lub czyszczenie obudowy dźwigu wykonanej z siatki stalowej urządzenia zainstalowane w obiektach przy ul. G. Zapolskiej 4 przy głównej klatce schodowej, ul. Piłsudskiego 45-47, ul. Bogusławskiego 6, ul. Świdnicka 53 oraz pl. Nowy Targ 1-8 od strony ul. Krowiej, ul. Hubska 8-16,

- mycie oszklenia obudowy dźwigu od strony wewnętrznej ul. Bogusławskiego 8-10 i Rynku 13,

- czyszczenie zewnętrznej strony kabiny wraz z elementami konstrukcyjnymi dźwigu zainstalowanego przy pl. Nowy Targ 1-8 w głównej klatce schodowej.

1raz na pół roku:

- mycie oszklenia obudowy od strony zewnętrznej (z podnośnika lub przez firmę alpinistyczną) dźwigu zainstalowanego przy Rynku 13 oraz dźwigu przy ul. W. Bogusławskiego 8-10.

Uwaga: mycie kabin dźwigowych od środka oraz platform dla osób z ograniczeniami ruchu nie wchodzi w zakres umowy.

# Termin realizacji zamówienia

# Termin realizacji zamówienia od 01.01.2025r., do 31.12.2027r.

      - Wymagania dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminach jak niżej:

  - W przypadku awarii przystąpić do zabezpieczenia miejsca awarii w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie. Przy czym czas ten zaczyna bieg od telefonicznego zawiadomienia pogotowia dźwigowego przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie wykonanie naprawy (usunięcie powstałej awarii) w ciągu 2 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa na miejscu nie będzie możliwa (np. trzeba sprowadzić części zamienne) termin naprawy zostanie wspólnie ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą i potwierdzony w postaci spisanej notatki.

  - Prace związane z konserwacją, serwisem wykonywane będą po godz. 16ºº od poniedziałku do piątku

  - Wszystkie czynności przeprowadzone przez konserwatora dźwigu będą odnotowane w protokółach konserwacji i potwierdzone jego podpisem i pieczęcią

  - Zobowiązuje się konserwatora dźwigu do bezzwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego lub użytkownika o zauważonych usterkach wymagających zatrzymanie urządzenia.

  - Do badań okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego Wykonawca serwisujący dźwigi zobowiązany jest do wykonania  pomiarów elektrycznych ochronnych zgodnie z Prawem Budowlanym, niezbędnych dla poprawnej pracy urządzeń, a także dla okazania w Urzędzie Dozoru Technicznego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem pomiarów elektrycznych pokrywa we własnym zakresie Wykonawca.

  - Po zakończeniu prac związanych z konserwacją- serwisem i usunięciem powstałej awarii, konserwator przekaże Zamawiającemu urządzenie do eksploatacji.

  - Przed przystąpieniem do wykonania usługi, konserwator dźwigu poinformuje osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  - Po wykonaniu konserwacji – serwisu i usunięciu powstałej awarii zostanie sporządzony protokół  odbioru robót z udziałem osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

  - Wszystkie książki rewizyjne dźwigów i instrukcje są w posiadaniu Administratorów Obiektów.

  - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji- serwisu i eksploatacji urządzeń oraz do prac kontrolno-pomiarowych SEP do 1 kV, D1, E1 urządzeń dźwigowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ze zmianami oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z BHP.

  - Ze względów na różne usytuowanie obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia, każdy w innej części miasta wymaga się od Wykonawcy co najmniej 2 grupy pogotowia dźwigowego po 2 osoby z odpowiednimi uprawnieniami UDT do konserwacji –serwisu dźwigów całodobowo, oraz jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych SEP do 1kV, D1, E1 w zakresie dozoru i eksploatacji

  - Pracownicy pogotowia dźwigowego powinni być wyposażeni w telefony komórkowe lub być dostępni pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu stacjonarnego, oraz zapewnić przyjazd interwencyjny w czasie nie dłuższym niż zadeklarowanym w ofercie. Wymaga się całodobowej gotowości pogotowia dźwigowego uwzględniając soboty i niedziele.

  - Ze względów na bezpieczeństwo prace serwisowe urządzeń dźwigowych muszą być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników posiadających uprawnienia do konserwacji dźwigów wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

  - Zamawiający wymaga aby pracownicy firmy serwisującej byli ubrani w jednolitą odzież ochronną z logo firmy.

  - Używać materiały i urządzenia do wbudowania:

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

- oznakowane znakiem budowlanym,

  - Utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania umowy.

  - Zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu umowy wraz 
z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich.

  - Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  i ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

  - Usunąć w trybie natychmiastowym awarie spowodowane przez Wykonawcę,

  - Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca winien wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania,

UWAGA:

- Wykonawca przedstawi wycenę ryczałtową dla każdego dźwigu osobno w zakresie konserwacji – serwisu i usuwania awarii wg załączonej tabeli, którą należy wypełnić dokładnie czytając. Nie dopuszcza się pozostawienia w tabeli niewypełnionych pól, nie wypełnienie wszystkich pól tabeli spowodują odrzucenie oferty.

- Wykonawca przedstawi wycenę dla każdego dźwigu osobno za wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych do wykonania konserwacji – serwisu i usuwania awarii wg załączonej tabeli, którą należy wypełnić dokładnie czytając. Nie dopuszcza się pozostawienia w tabeli niewypełnionych pól, nie wypełnienie wszystkich pól tabeli spowodują odrzucenie oferty.

- Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie nakłady pracy robocizny i materiałów eksploatacyjnych oraz pracy sprzętu dotyczących wszystkich czynności opisanych do wykonania w zakresie konserwacji-serwisu i usuwania awarii z zachowaniem bezpiecznej pracy zainstalowanych urządzeń dźwigowych.

- Wartość zamówienia będzie wynikiem sumy kosztów brutto wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia .

# Zestawienie urządzeń zainstalowanych w obiektach UM Wrocławia podlegających konserwacji.

- ul. G. Zapolskiej 4.

- dźwig osobowy od strony ul. Bogusławskiego 6, osobowy elektryczny, linowy, wytwórca: ZEMD udźwig: 1000 kg; nr fabryczny: DOE03/2000, nr ewidencyjny: N3128003751, 7 przystanków; V=1,0 m/s, rok budowy 2001, szyb konstrukcja stalowa obudowana jednostronnie oszklona,

- dźwig osobowy od strony ul. Piłsudskiego 45-47,osobowy elektryczny, linowy wytwórca: LIFT- SYSTEM s.c. udźwig: 630 kg, nr fabryczny: 63/M/E/2014, nr ewidencyjny: N3128007670, 6 przystanków, V=1,0 m/s, rok budowy 2014, szyb konstrukcja stalowa oszklona,

- dźwig osobowy przy gł. klatce schodowej ,osobowy elektryczny, linowy, wytwórca: ZDT Techlift, model: 300181, udźwig: 900kg; 6 przystankowy; V= 1,0 m/s, nr fabryczny: 01/07-900L, nr ewidencyjny: N3128004718, rok budowy 2007, szyb konstrukcja stalowa oszklona.

- pl. Nowy Targ 1-8.

- dźwig osobowy przy gł. klatce schodowej elektryczny, linowy, wytwórca: SCHAMEL, udźwig: 500kg, 5 przystanków, V=1,0m/s, nr fabryczny 303/M/E/2020, nr ewidencyjny: 3128000554, rok budowy 1930, modernizacja 2021r., szyb konstrukcja stalowa,

- dźwig osobowy od strony ul. Krowiej elektryczny, linowy, wytwórca: LIFT SYSTEM, udźwig: 800kg, 6 przystanków, V=1,0m/s, nr fabryczny 276/M/E/2020, nr ewidencyjny: N3128011246, rok budowy 2020, szyb konstrukcja stalowa -oszklona,

- dźwig towarowy elektryczny wytwórca: Techlift, typ: BKG300.30/14F, 2 przystanki, nr fabryczny: 70102, nr ewidencyjny N3128004349, rok budowy 2005, udźwig 300 kg.

- platforma dla osób niepełnosprawnych, wytwórca: GRASS GMBH, nr fabryczny: 9918, nr ewidencyjny: N3028002482, udźwig: 225 kg, 2 przystanki, rok budowy 1993,

- platforma dla osób niepełnosprawnych wytwórca: ZEMD-TECHNIKA DŹWIGOWA, typ: POH 300 hol główny, udźwig 300 kg., 2 przystanki, nr fabryczny POH12/05, nr ewidencyjny N3028003403, rok budowy 2005,

- platforma dla osób niepełnosprawnych wytwórca: CIBES LIFT, typ CIBES A 5000, nr fabryczny 556696 , nr ewidencyjny N3028003392 , 2 przystanki, udźwig 400 kg., rok budowy 2005.

- ul. Świdnicka 53.

Dźwig osobowy elektryczny, linowy, wytwórca: IKAR, udźwig: 800kg, 6 przystanków, V= 1,0m/s, nr fabryczny: 104/15, nr ewidencyjny: N3128008315, rok budowy 2015, szyb konstrukcja stalowa osiatkowana.

- ul. Bogusławskiego 8,10.

Dźwig osobowy, elektryczny, linowy bez pomieszczenia maszynowni, wytwórca: SPEL-REM, udźwig: 900kg, 6 przystanków, V=1,0m/s, nr fabryczny: 118/09, nr ewidencyjny: N3128005467, rok budowy 2009, szyb konstrukcja stalowa oszklona. Wymaga mycia ręcznego 2 razy w roku zewnętrznej strony szybu na całej wysokości.

- Sukiennice 9 (wejście do Sukiennic 8).

Dźwig osobowy, elektryczny, linowy, wytwórca: INTERO-SERWIS, udźwig: 1000kg, 9 przystanków, nr fabryczny: IS-110, nr ewidencyjny: N3128013196, rok budowy 2022, szyb konstrukcja murowana.

- Sukiennice 10 .

Dźwig osobowy, elektryczny, linowy, wytwórca: SPEL-REM, udźwig 800kg, 5 przystanków, nr fabryczny: 332/23, nr ewidencyjny: N3128013940, rok budowy 2023, szyb konstrukcja murowana.

- al. Kromera 44 .

Dźwig osobowy, elektryczny, linowy, wytwórca: KONE ELEWATORS; udźwig 800 kg, 7 przystanków, V= 1,0 m/s, nr fabryczny: 58718, nr ewidencyjny: N3128003698, rok budowy: 2000, szyb konstrukcja żelbetowa .

- ul. Kotlarska 41 .

- dźwig osobowy, hydrauliczny, wytwórca: GMV, udźwig: 630kg, 6 przystanków, V= 0,63m/s, nr fabryczny: 01/02- 630HZ, nr ewidencyjny: N3128004093, rok budowy: 2002, szyb konstrukcja murowana,

- platforma dla osób niepełnosprawnych, wytwórca: HIRO, typ: HIRO350, nr fabryczny: 63906, nr ewidencyjny: N3028003304, 2 przystanki, rok budowy: 2002, udźwig: 225kg.

- ul. Włodkowica 20.

Dźwig osobowy, hydrauliczny, wytwórca: ZEMB TRZEBNICA, typ GL TML/A, udźwig: 630kg, 4 przystanki, V= 0,63m/s, nr fabryczny: DOH 44/07, nr ewidencyjny: N3128004867, rok budowy: 2007, szyb konstrukcja żelbetowa.

- Rynek 13

Dźwig osobowy, hydrauliczny, wytwórca: ZTD TECHLIFT, udźwig: 630kg, 6 przystanki, nr fabryczny: EXPL87749EL/2009, nr ewidencyjny: N3128005614, rok budowy: 2009, szyb konstrukcja murowana. Szyb od strony południowej oszklony o H=30m i szerokości 1,50 m wymaga mycia ręcznego 2 razy w roku zewnętrznej strony na całej wysokości.

- ul. Hubska 8-16.

Dźwig osobowy, wytwórca: LIFT SYSTEM, typ: LS-BMH750, udźwig: 750kg, 3 przystanki, nr fabryczny: 166/M/H/2017, nr ewidencyjny: N3128009775, rok budowy: 2018, szyb konstrukcja żelbetowa.

- ul. Strzegomska 148

- segment A dźwig osobowy, hydrauliczny, typ GL MRL; udźwig 630 kg; 3 przystanki, V= 0,63m/s, nr fabryczny DOH 47/08, nr ewidencyjny N3128005353, rok budowy 2008, szyb konstrukcja murowana ,

- segment C, osobowy elektryczny, typ PW 13/10-19, udźwig 1000kg, 3 przystanki, V = 1,0m/s, nr fabryczny 40018909, nr ewidencyjny N3128005404, rok budowy 2009, szyb konstrukcja murowana.

      - Częstotliwość wykonywania zakresu prac ujętego w części I, II, III, IV, V.

## Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie konserwacja – serwis i usuwanie powstałych awarii urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w miesiącach:

- Rok 2025: I, II, III, IV, V, VI, VII ,VIII, IX, X, XI ,XII .

- Rok 2026: I, II, III , IV, V, VI, VII ,VIII, IX, X, XI, XII.

- Rok 2027: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII.

- Zamawiający zastrzega sobie wykonanie naprawy (usunięcie powstałej awarii) w ciągu 2 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy przez Wykonawcę termin naprawy (usunięcie powstałej awarii) zostanie wspólnie ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą oraz potwierdzony w postaci spisanej notatki.

- Zamawiający zastrzega sobie wezwanie pogotowia w trybie natychmiastowym do obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia w których zainstalowane są dźwigi w celu awaryjnego odblokowania dźwigu, który wraz z osobami w kabinie zatrzymał się w szybie windowym podczas wjazdu lub zjazdu.

### VI. Wykaz materiałów eksploatacyjnych

Wykaz materiałów eksploatacyjnych ujęty został w załączniku do wypełnienia przez Wykonawcę pn.”FORMULARZ CENOWY ZA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONSERWACJI (SERWISU I USUWANIA AWARII) URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA”.

VII. Rozliczenie się Wykonawcy z zamontowanych materiałów eksploatacyjnych.

## Do rozliczenia materiałów nie ujętych w zestawieniu materiałów eksploatacyjnych ich ceny należy uzgodnić z Zamawiającym przez zakupem i montażem.

## Wykonawca zobowiązany jest do okazania dowodów lub oświadczeń z utylizacji zużytych materiałów osobie nadzorującej ww prace z ramienia Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Obsługi Urzędu .

## VIII. Gwarancja.

Za wykonane prace związane z usuwaniem powstałej awarii Wykonawcę robót obowiązywać będzie 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia komisyjnego odbioru wykonanych prac.

Opracował:

Przemysław Huk

Wrocław 13.03.2024r.